东阿县金隆建材有限公司利用钢渣尾渣年产1.2亿块蒸压砖建设项目（一期）竣工环境保护验收现场检查及验收工作组验收意见

2018年7月16日，东阿县金隆建材有限公司组织召开公司利用钢渣尾渣年产1.2亿块蒸压砖建设项目（一期）竣工环境保护验收现场检查及验收会。验收工作组由工程建设单位（东阿县金隆建材有限公司）、环评单位（聊城市环境科学工程设计院）、监测单位（河北恒一检测科技有限公司）并特邀3名技术专家（名单附后）组成。

验收组现场查阅并核实了本项目运营期环保工作落实情况，根据项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，经认真研究讨论形成环保验收意见，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目建设地点位于东阿县姜楼镇邓庙村。项目总投资3500万元，建设利用钢渣尾渣年产2.4亿块蒸压砖建设项目（一期），项目占地面积40000平方米，配置搅拌工序、水渣粉仓系统、生石灰粉系统、消化仓系统、轮碾机系统等工序，购置配料机、输送机、搅拌机、粉仓、冷却塔等加工设备，及配套环保设施。

建设性质为新建，项目生产规模为：年产1.2亿块蒸压砖（一期）。

（二）环保审批情况

2017年7月东阿县金隆建材有限公司委托聊城市环境科学工程设计院编制了《东阿县金隆建材有限公司利用钢渣尾渣年产2.4亿块蒸压砖建设项目环境影响报告表》，2017年7月6日东阿县环境保护局以东环报告表[2017]54号对其进行了审批。2018年6月由河北恒一检测科技有限公司对项目进行了环保验收监测，根据验收监测结果和现场检查情况编制了本项目验收监测报告。

（三）投资情况

项目实际总投资3500万元，其中环保投资100万元。占总投资2.86％。

（四）验收范围

本次验收的范围为年产1.2亿块蒸压砖项目（一期）及其配套环保设施。

二、工程变更情况

经现场验收核查，本项目较环评及环评批复设备发生变化，现有设备只能达到设计产能的一半，所以本次验收范围为年产1.2亿块蒸压砖项目（一期）及其配套环保设施。本项目生产工艺、产污环节和污染物种类和环评及批复一致，未发生重大变动。

- 环境保护设施落实情况

（一）废水污染源及其治理措施

项目废水主要为循环冷却水排污水和生活污水。所有废水都进入东阿县鑫华钢铁有限公司的污水处理站进行处理，深度处理后全部回用于鑫华钢铁的生产环节，不外排。

（二）废气污染源及其治理措施

本项目废气主要为石灰仓废气、水渣粉仓废气、球磨废气（破碎和球磨共用一套除尘系统，含粉煤灰上料废气）、混料筛分废气、运输车辆动力粉尘以及无组织废气。

- 触仓废气

- 一是石灰仓废气，二是水渣粉仓废气，分别经过布袋除尘器处理后，通过15米高排气筒P3和P4排放。

- 破碎、球磨废气

- 根据本项目设计，石灰破碎废气和球磨废气经过高效布袋除尘器处理后分别通过15米高排气筒P1和P2排放。

- 混料筛分废气

- 由于混料机为密闭系统，混料产生的粉尘均由管道输送到筛分环节，同时混料筛分过程均为加水后的状态（浆体状态），主要产尘阶段为加料的瞬间。经过布袋除尘器处理后通过15米高排气筒P5排放。

- 运输车辆动力粉尘和无组织粉尘

- 车辆行驶产生的扬尘，通过路面清扫、洒水等措施，减少道路扬尘。此外本项目还产生一定量的无组织粉尘，通过车间通风减少对周围环境的影响。

（三）噪声

项目主要噪声源为球磨机、混料机、风机等设备产生的噪声，通过将产噪设备布置在车间内，使用隔声门窗，对固定产振设备设置减震机座等有效的降噪措施能达到较好的效果。

（四）固体废物

本项目固体废物主要为布袋除尘器收集的粉尘、筛分产生的杂志、次品以及生活垃圾。其中，布袋除尘器收集的粉尘回用于生产；筛分产生的杂志由环卫部门统一处置；次品破碎后回用于生产；生活垃圾由环卫部门处置。

四、验收监测结果

（一）环保设施运行检测结果

河北恒一检测科技有限公司出具的《东阿县金隆建材有限公司利用钢渣尾渣年产2.4亿块蒸压砖建设项目竣工环境保护验收监测报告》监测结果表明：

- 废水

验收监测期间，废水PH范围在7.4-8.0之间，SS最高排放浓度为31mg/L，COD最高排放浓度为61.8mg/L，氨氮最高排放浓度为12.9mg/L，均满足《山东省海河流域水污染物综合排放标准》（DB37／635－2007）表4中的二级标准（鲁质监标发［2011135号文修改单标准）及《く山东省南水北调沿线水污染物综合排放标准＞等4项标准增加全盐量指标限值修改单》的通知（鲁质监标发［2014］7号）中的相关标准要求。

- 废气

验收监测期间，有组织颗粒物小时浓度最高为12.9mg/m3，排放速率最高为0.042kg/h,满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）中一般控制区标准。无组织颗粒物小时浓度最高为0.400mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放标准要求。

3. 噪声

验收监测期间，1#、2#、3#、4#监测点位昼间噪声在50.4dB(A)-59.2dB(A)之间,夜间噪声在44.7dB(A)-48.5dB(A)之间，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的2类标准限值。

- 固体废物

本项目固体废物主要为布袋除尘器收集的粉尘、筛分产生的杂质、次品以及生活垃圾。布袋除尘器收集的粉尘回用于生产；筛分等过程产生的杂质由环卫部门处置；次品破碎后回用于生产；项目生活垃圾由环卫部门统一处理。

（二）环境管理调查

东阿县金隆建材有限公司制定了《东阿县金隆建材有限公司环保管理制度》，并设立了相关机构。日常工作由工程部门归口管理，其主要职责是：行使公司环保工作的计划、组织、指挥、协调、检查和考核管理职能，日常一切工作须对公司负责，并由职工代表大会予以监督。

五、专家意见：

在今后企业环保工作中，建议企业落实以下要求。

1、加强文本制作质量，审核关于废气检测数据、设备清单、实际投资金额及工艺流程内容，使文本内容真实可靠，进一步完善、核实验收检测报告。

2、保持成型车间卫生，及时清理地面粉尘。

3、在条件允许的情况下，建议原料库采取水喷淋措施。

六、验收结论

验收组一致认为该项目实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，环保手续齐全，建立了相应的环保管理制度，项目建设过程无重大变更。按环境影响报告表及审批要求建设了环境保护设施。验收监测各项指标满足国家相关排放标准。

鉴于项目符合国家和地方相关产业标准及准入要求，用地符合当地规划，环保设施与生产配套，验收期间各项监测指标满足国家相关排放标准，该项目通过环保验收。

东阿县金隆建材有限公司验收组

2018年7月26日