东阿县人民医院、中医院新院建设项目（一期）

竣工环境保护验收现场检查及验收工作组验收意见

2019年12月14日，东阿县人民医院组织召开东阿县人民医院、中医院新院建设项目（一期）竣工环境保护验收现场检查及验收会。验收组由业主单位（东阿县人民医院）、监测单位（山东聊和环保科技有限公司）并特邀2名技术专家组成。

验收组现场核实了本项目环保工作落实情况，根据项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等，对本项目进行验收。经研究形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目建设地点位于东阿县曙光街西段路北、法院以东，占地面积173342m2。东阿县人民医院拟投资1.6亿元，在东阿县曙光街西段路北、法院以东新建医院一所，对医院现有设施整体搬迁。项目计划总设计病床数800张，手术室20间，主要建设有住院楼、门急诊医技楼、急诊楼等，依托原有工程的设备并购置多层螺旋CT（64排）、核磁共振（1.5T）、彩超等设备。

目前由于资金问题，门急诊医技楼、急诊楼、传染病房、太平间、培训科研综合楼等还没未建设，项目分期验收。一期投资1.4亿元建设住院楼（门诊位于住院楼1楼）、手术楼、急诊室及其配套设施，设置床位750张、手术室20间。

（二）环保审批情况

东阿县人民医院于2008年12月委托山东师范大学编制《东阿县人民医院、中医院新院建设项目环境影响报告书》，于2009年1月21日通过聊城市环境保护局的批复（聊环审[2009]1号）。

2018年9月份公司委托山东聊和环保科技有限公司进行该项目的环保验收监测工作，接受委托后山东聊和环保科技有限公司组织有关技术人员进行现场踏勘，依据监测技术规范制定了环保验收监测方案，并于2019年9月5日-9月6日对厂区有关污染源进行了监测，根据验收监测结果和现场检查情况编制了本项目验收监测报告。

（三）投资情况

实际总投资1.4亿元，其中环保投资50万元。占总投0.36％。

（四）验收范围

东阿县人民医院、中医院新院建设项目（一期）及其配套环保设施。

二、工程变更情况

(1)项目建设情况

由于门急诊医技楼、急诊楼、传染病房、太平间、培训科研综合楼等还未建设，项目分期验收，不属于重大变更。

（2）废水

环评中，口腔门诊使用的银汞合剂、计测仪器仪表破碎会产生含汞废水；实际口腔门诊不使用银汞合剂及其他含汞材料，且计测仪器仪表破碎时均经收集作为医疗垃圾处理，无含汞废水产生。

- （3）结论

由于本项目生产性质、生产地点、 生产规模、环保设施和设备均无明显变动，根据《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》环办[2015]52号、《环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》有关规定，以上变动不属于重大变更，可纳入竣工环境保护验收管理。

三、环境保护设施落实情况

（一）废水

本项目废水主要包括医疗废水和生活污水。医疗废水包括住院部废水、门急诊废水、化验室废水、制剂废水、洗衣房废水、生活废水和餐厅废水。项目废水经院区污水处理站处理后排入东阿县污水处理厂，处理达标后排放。

（二）废气

项目有组织废气主要包括职工餐厅和营养餐厅产生的油烟废气；无组织废气主要为污水处理站恶臭、汽车尾气。

（1）有组织废气

项目有组织废气主要包括职工餐厅和营养餐厅产生的油烟废气，职工餐厅油烟废气经油烟净化器处理后高于屋顶1.5m排气筒P1排放；营养餐厅油烟废气经油烟净化器处理后高于屋顶1.5m排气筒P2排放。

（2）无组织废气

无组织废气主要为污水处理站恶臭和汽车尾气，污水处理站恶臭主要成分氨、硫化氢、臭气，污水处理站在加盖、活性炭吸附、种植绿化带的情况下，少量废气以无组织形式排放；车辆在院内行程较短，汽车尾气排放较小，在通风条件下无组织扩散，对周围环境影响较小。

（三）噪声

本项目噪声主要为空调、风机、污水处理站水泵等设备运行时产生的噪声。经选用低噪声设备、尽量远离住院楼及手术楼，并采取墙体隔声、基础减震以及距离衰减等降噪措施，降低对外环境的影响。

（四）固体废物

项目固体废物分为一般固废和危险废物。其中一般固废为生活垃圾。危险固废为废活性炭、污水处理站污泥、医疗废物（感染性、损伤性等）。生活垃圾产生量406.8t/a，由环卫部门定期清运；废活性炭产生量1.0t/a，委托临清顺世环保科技有限公司处理；污水处理站污泥产生量5t/a，污水处理站环评采用SBR纯活性污泥法，实际采用生物接触氧化法，污泥产生量大量减少，委托济南云水腾跃环保科技有限公司处理；医疗废物（感染性、损伤性等）产生量140t/a，委托聊城优艺环保科技有限公司处理。

四、验收监测结果

（一）环保设施运行检测结果

山东聊和环保科技有限公司出具的《东阿县人民医院、中医院新院建设项目（一期）竣工环境保护验收监测报告》监测结果表明：

1.废气

验收监测期间，职工餐厅有组织排放排气筒P1中油烟最大排放浓度及排放速率为0.66mg/m3、7.4×10-3kg/h，营养餐厅排气筒P2中油烟最大排放浓度及排放速率为0.88mg/m3、6.4×10-3kg/h，满足《山东省饮食业油烟排放标准》（DB37/597-2006）表2中“大型”标准。无组织排放废气厂界监控点氨、硫化氢、臭气浓度小时排放浓度最大分别为0.109mg/m3、0.007mg/m3、19（无量纲），满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中限值要求。

2.废水

验收监测期间，总排口废水2天监测中pH测定范围在7.10-7.39，CODCr、BOD5、NH3-N、SS、总余氯、粪大肠菌群最大值分别为65mg/L、28.2mg/L、5.60mg/L、23mg/L、0.35mg/L、3.3×102MPN/L，以上均符合《医疗污染物排放标准》（DB37/596-2006）三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中相应标准以及东阿县污水处理厂进水水质要求。

- 噪声

东、西、北厂界昼间噪声测定值在52.0dB~53.8dB之间，夜间噪声测定值在41.4dB~43.2dB之间，满足《社会生活环境噪声排放标准》(GB 22337-2008)1类标准要求；南厂界昼间噪声测定值在67.7dB~68.1dB之间，夜间噪声测定值在52.1dB~52.5dB之间，厂界昼夜噪声测定值满足《社会生活环境噪声排放标准》(GB 22337-2008)4类标准要求。

4.固体废物

见三、（四）款。

（二）环境管理调查

1、环评批复及三同时执行情况调查

项目严格落实环评批复要求，并且生产设备与环保设备同时施工，同时运行，同时投产使用。

2、组织机构及制度

东阿县人民医院制定了《东阿县人民医院环保管理制度》,并设立了相关机构。日常工作由办公室管理，其主要职责是：行使公司环保工作的计划、组织、指挥、协调、检查和考核管理职能，日常一切工作须对公司负责。

3、环境风险防范调查

项目危废暂存间、污水处理站采取防渗措施，对污水收集管线等采取重点防渗措施，并加强了污水收集管道的防渗、防漏处理。医院加强了风险防范措施和应急措施以防事故发生。事故水池目前还未建设，已纳入二期建设，待事故水池建好后，污水处理站发生故障时，废水进入事故水池暂存。

4、排污口规范化情况调查

按照国家规范设置了排污口。

五、验收结论

该项目实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，建立了相应的环保管理制度，项目建设过程无重大变更。验收监测各项指标满足国家相关排放标准。

鉴于项目符合国家和地方相关产业标准及准入要求，环保设施与生产配套，验收期间

各项监测指标满足国家相关排放标准，该项目通过环保验收。

六、后续要求

1、进一步规范验收监测报告编制内容。

2、规范油烟排气筒的爬梯及平台。

3、完善危废台账；危废间清理杂物，禁止危废间存放杂物；危废间内门需封闭不再使用。

4、完善风险防范设施，待医院二期建成后需建设事故水池。

5、定期开展废气、废水及噪声等污染物自行监测；按照《企事业单位环境信息公开管理办法》要求进行环境信息公开。

七、验收组名单

见附件。

东阿县人民医院验收组

2019年12月14日