阳谷森泉水厂有限公司阳谷县南水北调配套工业供水工程项目

竣工环境保护验收现场检查及验收工作组验收意见

2021年08月20日，阳谷森泉水厂有限公司组织召开公司阳谷县南水北调配套工业供水工程项目竣工环境保护验收现场检查及验收会。验收工作组由工程建设单位（阳谷森泉水厂有限公司）、监测单位（山东聊和环保科技有限公司）、并特邀2名技术专家（名单附后）组成。

验收组现场查阅并核实了本项目运营期环保工作落实情况，根据项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，经认真研究讨论形成环保验收意见，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（1）建设地点、规模、主要建设内容

阳谷森泉水厂有限公司法定代表人赵学昌，公司位于阳谷县工业开发区，山东佰安瑞生物药业有限公司北侧，森泉湿地再生水回用水厂西侧，S324省道东侧。其中工业用水占地面积17007.37m2，本项目总投资7606.35万元，利用南水北调配套工程陈集水库调蓄的长江水和黄河水作为水源，通过工业用水厂处理后泵至工业用水用户，供水规模为4万m3/d，阳谷县南水北调配套工业供水工程建成后，能够缓解阳谷县水资源短缺现状，提高水资源的利用效益和经济效益，对于提升阳谷县的经济运行质量，保持流域、区域生态平衡，促进区域经济健康持续的发展及循环利用具有十分重要的意义。

（2）环保审批情况

本项目属于新建项目。2019年2月阳谷森泉水厂有限公司委托山东德源环境咨询有限公司编制了《阳谷森泉水厂有限公司阳谷县南水北调配套工业供水工程环境影响报告表》，2019年6月3日阳谷县行政审批服务局以阳行审投资环【2019】22号对其进行了审批。2021年7月公司委托山东聊和环保科技有限公司进行该项目的环保验收监测工作，接受委托后山东聊和环保科技有限公司组织有关技术人员进行现场踏勘，依据监测技术规范制定了环保验收监测方案，并于2021年08月11日-12日对该企业进行了验收监测，根据验收监测结果和现场检查情况编制了本项目验收监测报告

（3）投资情况

项目实际总投资7606.35万元，其中环保投资60万元，占总投资0.79％。

（4）验收范围

本次验收范围为阳谷县南水北调配套工业供水工程项目及其配套环保设施。

二、工程变更情况

经现场验收核查，对照环评报告及审批意见。

废水处理工艺：环评设计产生的废水主要为滤池反冲洗废水、脱水车间滤液及工作人员生活污水，滤池反冲洗废水和脱水车间滤液排至泥水调节池均质后泵入浓缩池，经浓缩后的上清液泵送至滤池反冲洗水收集池回用，不外排，生活废水经化粪池处理后排入阳谷县国环污水处理有限公司处理变更为生活污水进入化粪池预处理后和滤池反冲洗废水、脱水车间滤液经管道进入工业废水暂存池后，再进入公司自建蓄水池静置调节后，返回本项目利用，不外排。

污泥处理工艺：污泥经脱水以后进一步依托日处理2万吨森泉湿地再生水回用工程项目中污泥预处理及污泥处理工段处理最后外售给阳谷新源新型建筑材料有限公司。

根据《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知环办环评函[2020]688号，生产性质、生产地点、生产规模、生产工艺流程及环保设施均无明显变动，故本项目工程无重大变动。

三、环境保护设施落实情况

（1）废水污染源及其治理措施

# 本项目废水主要为滤池反冲洗废水、脱水车间滤液和生活污水。生活污水进入化粪池预处理后和滤池反冲洗废水、脱水车间滤液经管道进入工业废水暂存池后，再进入公司自建蓄水池静置调节后，返回本项目利用，不外排。

（2）废气污染源及其治理措施

本项目为工业供水工程项目，废气主要为依托日处理2万吨森泉湿地再生水回用工程项目中污泥预处理及污泥处理工段处理产生的有组织恶臭，经“水淋洗塔+光氧催化”处理后经15米高排气筒排放，未被收集的恶臭加强车间通风、绿化后以无组织形式排放。

（3）噪声污染源及其治理措施

项目噪声来自水泵机组，在合理布局的基础上进行减振、消声等措施，再经过厂房阻隔、距离衰减后降低对外环境的影响。

（4）固体废物

本项目固废主要有净水工艺产生的污泥、职工生活垃圾和环保设施处理产生的废灯管。根据陈集水库水样检测报告，原水水质较好，污泥含污染物主要为泥砂，属于一般废物，本项目湿污泥产生量约113.2t/a，由泵送至日处理2万吨森泉湿地再生水回用工程污泥系统进行处理；生活垃圾产生量约为5.48t/a，袋装、分类收集后，由当地环卫部门定期清运，废灯管依托日处理2万吨森泉湿地再生水回用工程项目处置。

四、验收监测结果

（1）环保设施运行检测结果

山东聊和环保科技有限公司出具的《阳谷森泉水厂有限公司阳谷县南水北调配套工业供水工程项目竣工环境保护验收监测报告》监测结果表明：

①废气

本项目废气监测因子主要是有组织臭气、氨、硫化氢；无组织臭气、氨、硫化氢。验收监测期间，污泥设置设施排气筒有组织氨最高排放浓度为2.78mg/m3，排放速率最高值为0.0181kg/h，有组织硫化氢最高排放浓度为0.167mg/m3，排放速率最高值为1.11×10-3kg/h，有组织臭气浓度最高排放浓度为1288（无量纲），均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2相关排放标准。

无组织氨小时浓度最高为0.13mg/m3，硫化氢小时最高浓度为0.012mg/m3，臭气浓度最大值为15（无量纲），均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1相关排放标准。

②废水

本项目废水主要为滤池反冲洗废水、脱水车间滤液和生活污水。生活污水进入化粪池预处理后和滤池反冲洗废水、脱水车间滤液经管道先进入工业废水暂存池后，进入公司自建蓄水池静置调节后，返回本项目利用，不外排。

③噪声

验收监测期间，监测点位昼间噪声在53.2-55.9(dB)之间、夜间噪声在48.1-49.0(dB)，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值。

④固废

本项目固废主要有净水工艺产生的污泥、职工生活垃圾和环保设施处理产生的废灯管。根据陈集水库水样检测报告，原水水质较好，污染物污泥含污染物主要为泥砂，属于一般废物，本项目产生的湿污泥，湿污泥113.2t，由泵送至日处理2万吨森泉湿地再生水回用工程污泥系统进行处理；生活垃圾产生量约为5.48t/a，袋装、分类收集后，由当地环卫部门定期清运。

（2）环境管理调查

公司制定了《阳谷森泉水厂有限公司环保管理制度》,并设立了相关机构。日常工作由工程部门归口管理，主要职责：行使公司环保工作的计划、组织、指挥、协调、检查和考核管理职能，日常一切工作须对公司负责。

五、专家意见

（1）项目运营过程中，一般工业固废严格按照《新固废法》执行。

（2）进一步规范建设采样平台，完善废气标识。

（3）雨污分流的同时，完善雨水口标识。

六、验收结论

验收组一致认为该项目实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，环保手续齐全，建立了相应的环保管理制度，项目建设过程无重大变更。按环境影响报告表及审批要求建设了环境保护设施。验收监测各项指标满足国家相关排放标准。

鉴于项目符合国家和地方相关产业标准及准入要求，用地符合当地规划，环保设施与生产配套，验收期间各项监测指标满足国家相关排放标准，该项目通过环保验收。

阳谷森泉水厂有限公司验收组

2021年08月20日