莘县郭连庄节能建筑材料厂年产4000万块淤泥、建筑垃圾、炉渣固废多孔砖技术改造项目竣工环境保护验收现场检查及验收工作组验收意见

2021年09月30日，莘县郭连庄节能建筑材料厂组织召开公司年产4000万块淤泥、建筑垃圾、炉渣固废多孔砖技术改造项目竣工环境保护验收现场检查及验收会。验收工作组由工程建设单位（莘县郭连庄节能建筑材料厂）、监测单位（山东聊和环保科技有限公司）、并特邀2名技术专家（名单附后）组成。

验收组现场查阅并核实了本项目运营期环保工作落实情况，根据项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，经认真研究讨论形成环保验收意见，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（1）建设地点、规模、主要建设内容

莘县郭连庄节能建筑材料厂位于山东省聊城市莘县观城镇前郭连庄村西路南，法人代表岳振辉，总占地面积13213.6平方米，主要建设一条隧道窑生产线，此技术利用煤矸石、炉渣、河底淤泥和建筑垃圾等一些废物做原材料制成合格产品，年产多孔砖4000万块。本项目技术改造总投资60万元依托原有项目工程技术，建设一座708.64m2污泥暂存间，处置莘县县城城区内产生的工业污泥，使用城市工业污泥替代一部分原辅材料中的河渠淤泥，项目改造后不涉及企业原有工程产品方案及工艺的变化。生产内容及规模不变。

（2）环保审批情况

2021年3月莘县郭连庄节能建筑材料厂委托山东锦航环保科技有限公司主持编制了《莘县郭连庄节能建筑材料厂年产4000万块淤泥、建筑垃圾、炉渣固废多孔砖技术改造项目环境影响报告表》，并于2021年3月31日取得莘县行政审批服务局出具的批复意见（莘行审报告表[2021]13号）。2021年7月份莘县郭连庄节能建筑材料厂委托山东聊和环保科技有限公司进行该项目的环保验收监测工作，接受委托后山东聊和环保科技有限公司组织有关技术人员进行现场踏勘，依据监测技术规范制定了环保验收监测方案，并于2021年7月5日和7月6日对厂区有关污染源进行了监测，根据验收监测结果和现场检查情况编制了本项目验收监测报告。

（3）投资情况

项目实际总投资60万元，其中环保投资17万元，占总投资28.33％。

（4）验收范围

本次验收范围为年产4000万块淤泥、建筑垃圾、炉渣固废多孔砖技术改造项目及其配套环保设施。

二、工程变更情况

通过现场调查，对照环评报告及审批意见：

（1）原料方面：环评设计污泥来自于莘县康达水务有限公司实际变更为莘县县城城区内产生的非危险废物的污泥，环评设计原料片碱实际生产原料为碱液。

（2）设备方面：供料机（100 cm *400cm）环评设计数量2台，实际数量比环评设计数量多1台；输送机（JS9m）环评设计数量6台，实际数量比环评设计数量多2台；对辊机环评设计数量0台，实际数量比环评数量多2台，全自动布坯机环评设计数量0台，实际数量比环评设计数量多1台，装载机环评设计数量为2台，实际数量比环评设计数量多1台，本项目总体产能不变。

项目生产性质、服务规模、生产地点、生产工艺均无明显变动。根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》环办[2020]688号，以上变动不属于重大变更。

三、环境保护设施落实情况

（1）废水污染源及其治理措施

本项目厂区排水实行雨污分流制。项目不产生生产废水，生活污水经化粪池处理后定期清运，不外排。

（2）废气污染源及其治理措施

本项目生产过程中产生的有组织废气主要为窑炉废气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物，破碎、搅拌废气颗粒物，无组织废气为未被收集的颗粒物、二氧化硫、氟化物，物料储存、运输过程产生的扬尘。

①物料运输、储存扬尘通过原料上方设置自动雾化喷头每天定时喷水来降低扬尘，且对厂区定时洒水来减少无组织粉尘逸散，未被收集的废气通过加强车间通风以无组织形式排放。

②搅拌工序产生的粉尘经1套布袋除尘处理后通过15m高排气筒P1排放；粉碎过程产生的粉尘经1套布袋除尘处理处理后由一根15m高排气筒P2排放。

③窑炉废气产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和氟化物，通过脱硫塔和湿式静电除尘器处理后通过38m高排气筒P3排放。

（3）噪声污染源及其治理措施

项目噪声源主要为搅拌机、粉碎机、传送带等设备运行时产生的噪声，所有生产设备均设置于生产车间内，经过基础减振，再经过厂房隔声、距离衰减等措施，降低对周围环境的影响。

（4）固体废物

本项目为技改项目，使用城市污泥替代一部分原辅材料中的河渠淤泥，无新增固废废物。

四、验收监测结果

（1）环保设施运行检测结果

山东聊和环保科技有限公司出具的《莘县郭连庄节能建筑材料厂年产4000万块淤泥、建筑垃圾、炉渣固废多孔砖技术改造项目竣工环境保护验收监测报告》监测结果表明：

①废气

废气监测因子主要为有组织颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物和无组织颗粒物、二氧化硫、氟化物。验收监测期间，排气筒P3有组织颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物最高折算浓度及排放速率分别为7.6mg/m3、0.51kg/h，未检出，86mg/m3、5.8kg/h，2.59mg/m3、0.175kg/h，满足（DB37/2373—2018）《建材工业大气污染物排放标准》表2砖瓦行业“一般控制区”排放限值、《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2中人工干燥及焙烧排放限值、《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表 1 中“一般控制区”排放浓度限值、《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB37/2375-2019）表1中排放浓度限值，排放速率满足（GB16297-1996）《大气污染物综合排放标准》表2相关要求；排气筒P1颗粒物排放浓度及排放速率分别为15.6mg/m3、0.113kg/h，排气筒P2颗粒物排放浓度及排放速率分别为17.2mg/m3、0.0946kg/h，均满足（DB37/2376-2019）《区域性大气污染物综合排放标准》表1中“一般控制区”标准、《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表 2 中原料燃料破碎及制备成型排放限值、（DB37/2373—2018）《建材工业大气污染物排放标准》表2砖瓦原料燃料破碎及制备成型排放限值，排放速率满足（GB16297-1996）《大气污染物综合排放标准》表2相关要求。

无组织颗粒物、二氧化硫、氟化物小时浓度最高分别为0.817mg/m3、0.030mg/m3、未检出，均满足（DB37/2373—2018）《建材工业大气污染物排放标准》表3排放限值、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。

②废水

本项目为技改项目，员工依托原有工程调配，本项目厂区排水实行雨污分流制。项目不产生生产废水，生活污水经化粪池处理后定期清运，不外排。

③噪声

验收监测期间东、南、西、北厂界监测点位昼间噪声在53.5dB(A)-58.4dB(A)之间，夜间噪声在45.1dB(A)-49.5dB(A)之间，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的2类标准限值。

④固废

本项目为技改项目，使用城市污泥替代一部分原辅材料中的河渠淤泥，无新增固废废物。

（2）环境管理调查

公司制定了《莘县郭连庄节能建筑材料厂环保管理制度》,并设立了相关机构。日常工作由工程部门归口管理，主要职责：行使公司环保工作的计划、组织、指挥、协调、检查和考核管理职能，日常一切工作须对公司负责。

五、专家意见

（1）室外料场存在裸露部位，需进一步遮挡，避免扬尘。

（2）车间存在破损，需及时修补，生产时需关闭门窗。

（3）粉碎工序要密闭性不够，需进一步密闭。

（4）项目运营过程中，严格执行排污许可排放标准，一般工业固废严格按照《新固废法》执行。

六、验收结论

验收组一致认为该项目实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，环保手续齐全，建立了相应的环保管理制度，项目建设过程无重大变更。按环境影响报告表及审批要求建设了环境保护设施。验收监测各项指标满足国家相关排放标准。

鉴于项目符合国家和地方相关产业标准及准入要求，用地符合当地规划，环保设施与生产配套，验收期间各项监测指标满足国家相关排放标准，该项目通过环保验收。

莘县郭连庄节能建筑材料厂验收组

2021年09月30日