莘县康达水务有限公司莘县污水处理厂三期扩建工程项目

竣工环境保护验收现场检查及验收工作组验收意见

2022年7月30日，莘县康达水务有限公司组织召开公司莘县污水处理厂三期扩建工程项目竣工环境保护验收现场检查及验收会。验收工作组由工程建设单位（莘县康达水务有限公司）、检测单位（山东聊和环保科技有限公司）、报告编制单位（山东绿和环保咨询有限公司）并特邀2名技术专家（名单附后）组成。

验收组现场查阅并核实了本项目运营期环保工作落实情况，根据项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告书和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，经认真研究讨论形成环保验收意见，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（1）建设地点、规模、主要建设内容

莘县康达水务有限公司位于鸿图街以南、甘泉路以西、俎店渠以东、蒋庄分干渠以北，占地110亩，主营业务包括城市污水处理投资、建设、运营。本项目为莘县康达水务有限公司莘县污水处理厂三期扩建工程项目，项目在厂区中部建设粗格栅、提升泵站、细格栅、曝气沉砂池、初沉池、Bardenpho 生化池、二沉池、磁混凝沉淀池、臭氧接触氧化池、污泥浓缩池、污泥调理池、污泥脱水机房等，采取“预处理+初沉池+Bardenpho 综合生化池（A/A/O+A/O）+二沉池+二次提升泵站+磁混凝沉淀池+臭氧接触氧化池+接触消毒池”处理工艺；污泥采用“污泥浓缩池+污泥调理池+板框脱水机”工艺，脱水至60%后外运，废水处理规模为3万m³/d。

（2）环保审批情况

莘县康达水务有限公司于2019年7月委托聊城市环境科学工程设计院有限公司编制《莘县康达水务有限公司莘县污水处理厂三期扩建工程项目》环境影响报告书，于2020年6月16日通过莘县行政审批服务局的批复（莘行审报告书〔2020〕9号）。莘县康达水务有限公司于2022年7月委托山东绿和环保咨询有限公司进行本项目的环保验收监测工作，接受委托后山东绿和环保咨询有限公司组织有关技术人员进行现场踏勘，依据监测技术规范制定了环保验收监测方案，并委托山东聊和环保科技有限公司于2022年07月13日至07月14日对该项目进行了竣工环保验收现场检测，根据验收检测结果和现场检查情况，山东绿和环保咨询有限公司编制了本项目验收监测报告。

（3）投资情况

项目实际总投资11469.56万元，其中环保投资570万元，占总投资4.97％。

（4）验收范围

本次验收范围为莘县康达水务有限公司莘县污水处理厂三期扩建工程项目及其配套环保设施。

二、工程变更情况

经现场验收核查，对照环评报告及审批意见，环评设计消毒工艺采用配置二氧化氯发生器以氯酸钠（工业一级品，含量≥99%）、工业合成盐酸（浓度≥31%）为原料制取二氧化氯消毒，实际建设为采用臭氧消毒。根据《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知环办环评函[2020]688号，项目以上变动不涉及重大变更。生产性质、生产地点、生产规模、生产工艺流程及环保设施均无明显变动，故本项目工程无重大变动。

三、环境保护设施落实情况

（1）废水污染源及其治理措施

本项目废水处理规模为3万m3/d污水处理能力，废水入河量为3万m3/d，折合1095万m3/a，尾水经莘县徒骇河城区段湿地修复工程深度处理后经蒋庄分干汇入徒骇河。

（2）废气污染源及其治理措施

本项目产生的废气主要为污泥处置区和污水处理过程中散发的臭气。污水处理过程中产生的臭气密闭（粗格栅、细格栅形式为304骨架＋PC板、厌氧池为玻璃钢拱形盖板、污水提升泵站为玻璃钢盖板、初沉池为碳钢骨架+PVDF反吊膜、曝气沉砂池为膜结构，设置检修口及检修门，方便对设备检修及维护）收集后经生物过滤法除臭系统处理后由15m高排气筒P1排放；污泥处置区臭气（污泥浓缩池、污泥调理池采用膜结构进行封盖；污泥脱水机房采用管道引风）经生物过滤法除臭系统处理后由15m高排气筒P2排放。本项目未收集到的废气采取厂区绿化等相应的措施后以无组织形式排放。

（3）噪声

# 本项目噪声主要为机械性噪声及空气性噪声为主，主要噪声源设备为各种泵类、风机、空压机、污泥脱水设备等。通过基础减振、室内布置、隔声等措施，降低对外环境的影响。

（4）固体废物

本项目固体废物主要为粗、细格栅栅渣，沉砂池沉砂、脱水污泥、臭氧破坏器催化剂和职工生活垃圾，均为一般固体废物。产生的栅渣、生活垃圾，送至阳谷垃圾发电厂处置；臭氧破坏器催化剂由厂家回收；沉砂池沉砂、脱水污泥收集后由莘县昌泰新型墙体材料有限公司综合利用。

四、验收监测结果

（1）环保设施运行检测结果

山东绿和环保咨询有限公司出具的《莘县康达水务有限公司莘县污水处理厂三期扩建工程项目竣工环境保护验收监测报告》监测结果表明：

①废气

验收监测期间，有组织污水处理排气筒P1氨最大排放速率为2.3×10-3kg/h，硫化氢最大排放速率为5.9×10-4kg/h，臭气浓度最大值为977，有组织污水处理排气筒P2氨最大排放速率为0.012kg/h，硫化氢最大排放速率为4.19×10-3kg/h，臭气浓度最大值为1318，均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2标准限值要求。无组织厂界监控点氨、硫化氢、臭气浓度最大值分别为0.19mg/m3、0.008mg/m3、16，无组织甲烷厂区最高体积浓度为0.00022%，均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 标准限值要求、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表5二级标准限值要求。

②废水

验收监测期间，污水排放口废水2天监测中pH范围为6.9-7.3、化学需氧量、总氮、氨氮、总磷、五日生化需氧量、悬浮物、总汞、总镉、总铬、总砷、总铅、色度最大值为7、石油类、阴离子表面活性剂、烷基汞、六价铬、氟化物、动植物油、粪大肠菌群450个/L、硫化物、氰化物、全盐量、挥发酚、锌、铜最大值分别为14mg/L、8.44mg/L、0.861mg/L、0.21mg/L、3.6mg/L、6mg/L、未检出、未检出、0.007mg/L、未检出、未检出、未检出、0.066mg/L、未检出、0.004mg/L、0.82mg/L、ND，0.071mg/L、0.004mg/L、1460mg/L、0.024mg/L、未检出、0.01mg/L，均符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准要求及《流域水污染综合排放标准第4部分：海河流域》（DB37/3416.4-2018）二级标准，其中化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、总磷、氨氮、粪大肠菌群6项指标满足聊城市城市管理局《聊城市城市污水处理厂提标改造实施方案》（聊城管字〔2017〕78 号）中地表水类V类标准。

③噪声

验收监测期间，厂界昼间噪声测定值在53.5dB~58.3dB之间，夜间噪声测定值在45.4dB~49.2dB之间满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准要求。

④固废

本项目固体废物主要为粗、细格栅栅渣，沉砂池沉砂、脱水污泥、臭氧破坏器催化剂和职工生活垃圾，均为一般固体废物。产生的栅渣、生活垃圾，送至阳谷垃圾发电厂处置；臭氧破坏器催化剂由厂家回收；沉砂池沉砂、脱水污泥收集后由莘县昌泰新型墙体材料有限公司综合利用。

（2）环境管理调查

公司制定了《莘县康达水务有限公司环保管理制度》，并设立了相关机构。日常工作由工程部门归口管理，主要职责：行使公司环保工作的计划、组织、指挥、协调、检查和考核管理职能，日常一切工作须对公司负责。

五、专家意见

（1）项目运营过程中，一般工业固废严格按照《新固废法》执行。

（2）按排污企业自行监测技术指南要求，落实监测计划，定期开展日常监测；按照《企事业单位环境信息公开管理办法》要求进行环境信息公开。

六、验收结论

验收组一致认为该项目实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，环保手续齐全，建立了相应的环保管理制度，项目建设过程无重大变更。按环境影响报告书及审批要求建设了环境保护设施。验收监测各项指标满足国家相关排放标准。

鉴于项目符合国家和地方相关产业标准及准入要求，用地符合当地规划，环保设施与生产配套，验收期间各项监测指标满足国家相关排放标准，该项目通过环保验收。

莘县康达水务有限公司验收组

2022年7月30日