东阿县潭润金属制品有限公司燃气蒸汽发生器安装项目

竣工环境保护验收现场检查及验收工作组验收意见

2023年06月02日，东阿县潭润金属制品有限公司组织召开公司燃气蒸汽发生器安装项目竣工环境保护验收现场检查及验收会。验收工作组由工程建设单位（东阿县潭润金属制品有限公司）、检测单位（山东聊和环保科技有限公司）、报告编制单位（山东绿和环保咨询有限公司）并特邀2名技术专家（名单附后）组成。

验收组现场查阅并核实了本项目运营期环保工作落实情况，根据项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，经认真研究讨论形成环保验收意见，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（1）建设地点、规模、主要建设内容

东阿县潭润金属制品有限公司成立于2018年5月24日，位于山东省聊城市东阿县经济开发区G105与长江一路交叉路口西300米路南，主要经营范围为金属制品加工、销售。

企业于2018年6月投资建设《东阿县潭润金属制品有限公司年加工6万吨管材（弯头、三通、四通件）项目》，东阿县环境保护局于2018年7月17日对该项目出具了审批意见（东环报告表〔2018〕80号）；2019年7月20日《东阿县潭润金属制品有限公司年加工6万吨管材（弯头、三通、四通件）项目（一期，年加工3万吨磷化管材）》进行了自主验收，二期项目企业未建设。

企业于2020年6月投资建设《东阿县潭润金属制品有限公司钢管表面处理扩建项目》，东阿县行政审批服务局于2020年9月7日出具了审批意见（东行审环报告表〔2020〕88号）；2020年12月3日《东阿县潭润金属制品有限公司钢管表面处理扩建项目（一期）》进行了自主验收。

东阿县潭润金属制品有限公司原有项目酸洗、磷化与皂化工序加热由电厂直供蒸汽加热，原有项目使用蒸汽量为7m3/d，年工作300天，每年使用蒸汽量为2100m3，但是电厂设备及管道检修或维修时，会停止供应蒸汽；在企业生产高峰期，蒸汽供应不足，影响企业正常生产。为了防止此种情况发生，企业投资35万元，在原有车间附属设施内安装2台1T燃气蒸汽发生器（天然气锅炉）作为备用锅炉（当蒸汽供应不足时，企业开启一台；当蒸汽停止供应时，企业开启两台提供蒸汽，然后关闭1台，剩余1台保温），同时配备2套低氮燃烧器，生产规模为年产2000吨蒸汽。

（2）环保审批情况

2022年9月东阿县潭润金属制品有限公司委托山东锦航环保科技有限公司编制了《东阿县潭润金属制品有限公司燃气蒸汽发生器安装项目环境影响报告表》，2022年12月16日东阿县行政审批服务局以东行审环报告表〔2022〕21号对其进行了审批。2023年3月东阿县潭润金属制品有限公司委托山东绿和环保咨询有限公司进行本项目的环保验收监测工作，山东绿和环保咨询有限公司组织有关技术人员进行现场踏勘，同时依据监测技术规范制定了环保验收监测方案，并委托山东聊和环保科技有限公司于2023年05月06日-07日对该企业进行了项目检测，根据验收监测结果和现场检查情况，山东绿和环保咨询有限公司编制了本项目验收监测报告。

（3）投资情况

项目实际总投资35万元，其中环保投资5万元，占总投资14％。

（4）验收范围

本次验收范围为燃气蒸汽发生器安装项目及其配套环保设施。

二、工程变更情况

通过现场调查，对照环评报告及审批意见，环评设计的外排废水主要为纯水制备废水、蒸汽发生器排污水以及反冲洗废水，外排废水水质简单经污水管网排入东阿县康达水务有限公司深度处理后达标外排，实际生产过程中纯水制备废水、蒸汽发生器排污水以及反冲洗废水与蒸汽冷凝水一起回用于原有生产线磷化工序，定期经厂区污水处理站处理后外排东阿县康达水务有限公司，深度处理后达标外排。根据《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知环办环评函[2020]688号。生产性质、生产地点、生产规模、生产工艺流程及环保设施均无明显变动，故本项目工程无重大变动。

三、环境保护设施落实情况

（1）废水污染源及其治理措施

本项目废水主要为蒸汽冷凝水、蒸汽发生器排污水、软水制备废水、反冲洗废水，产生的废水暂存磷化水池内回用原有生产线，回用后的废水定期经厂区污水处理站处理后外排东阿县康达水务有限公司，经深度处理后达标外排。

（2）废气污染源及其治理措施

本项目2台备用蒸汽发生器（天然气锅炉），天然气燃烧废气经2套低氮燃烧器燃烧后通过1根15米高排气筒DA002排放。

（3）噪声

本项目噪声主要为蒸汽发生器、风机等设备运行时产生的噪声，通过设置减震基础、车间隔声等降噪措施，降低对外界的影响。

（4）固体废物

本项目产生的固体废物主要为软水制备过程中产生的废活性炭、废反渗透膜。废活性炭、废反渗透膜均属于一般固废，产生后由环卫部门定期清运。

四、验收监测结果

（1）环保设施运行检测结果

山东绿和环保咨询有限公司出具的《东阿县潭润金属制品有限公司燃气蒸汽发生器安装项目竣工环境保护验收监测报告》监测结果表明：

①废气

验收监测期间，有组织颗粒物最高折算浓度为9.3mg/m3，排放速率最大值为7.8×10-3kg/h；二氧化硫未检出；氮氧化物最高折算浓度为19mg/m3，排放速率最大值为0.019kg/h，以上污染物均满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1中“重点控制区”标准限值要求、《锅炉大气污染物排放标准》（DB 37/ 2374-2018）表2中“重点控制区”和《关于对天然气锅炉低氮燃烧改造的有关要求予以修正的通知》（聊环函〔2018〕224号）要求。

总量控制：根据本次项目监测结果以及企业提供运行时间，备用锅炉年运行时间为1064小时，天然气燃烧废气折算满负荷SO2有组织排放量为0.00133t/a、NOx有组织排放量为0.02527t/a、颗粒物有组织排放量为0.0104t/a，满足总量控制SO2有组织排放量为0.032t/a、NOx有组织排放量为0.0917t/a、颗粒物有组织排放量为0.017t/a。

②废水

验收监测期间，pH值为6.4-6.7，悬浮物最高排放浓度为11mg/L，化学需氧量最高排放浓度为295mg/L，五日生化需氧量最高排放浓度为129mg/L，氨氮最高排放浓度为4.64mg/L，总磷最高排放浓度为0.13mg/L，总氮最高排放浓度为13.7mg/L，溶解性总固体最高排放浓度为853mg/L，石油类未检出，以上污染物均满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中A等级标准及东阿县康达水务有限公司进水水质要求。

③噪声

验收监测期间，监测点位昼间噪声在52.0-57.3(dB)之间，夜间不生产，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的3类标准限值。

④固废

同上文三、（四）。

（2）环境管理调查

公司制定了《东阿县潭润金属制品有限公司环保管理制度》，并设立了相关机构。日常工作由工程部门归口管理，主要职责：行使公司环保工作的计划、组织、指挥、协调、检查和考核管理职能，日常一切工作须对公司负责。

五、专家意见

（1）、完善环保管理制度和管理台账。执行HJ944-2018要求，并做好与排污许可证的衔接。

（2）、项目运营过程中，加强清洁生产管理和一般固体废物的存放管理，一般工业固废严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》进行管理，保证合规、安全处理处置。

（3）、按照现场验收会要求，进一步完善验收监测报告。

六、验收结论

验收组一致认为该项目实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，环保手续齐全，建立了相应的环保管理制度，项目建设过程无重大变更。按环境影响报告表及审批要求建设了环境保护设施。验收监测各项指标满足国家相关排放标准。

鉴于项目符合国家和地方相关产业标准及准入要求，用地符合当地规划，环保设施与生产配套，验收期间各项监测指标满足国家相关排放标准，该项目通过环保验收。

东阿县潭润金属制品有限公司验收组

2023年06月02日