聊城经信能源发展有限公司天然气蒸汽锅炉（一、二期）项目

竣工环境保护验收意见

2024年11月23日聊城经信能源发展有限公司组织召开聊城经信能源发展有限公司天然气蒸汽锅炉（一、二期）项目竣工环境保护验收现场检查及验收会。验收工作组由工程建设单位（聊城经信能源发展有限公司 ）、检测单位（山东聊和环保科技有限公司）、报告编制单位（山东绿和环保咨询有限公司）并特邀2名技术专家（名单附后）组成。

验收组现场查阅并核实了本项目运营期环保工作落实情况，根据项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，经认真研究讨论形成环保验收意见，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（1）建设地点、规模、主要建设内容

- 聊城经信能源发展有限公司位于山东省聊城市经济技术开发区希杰（聊城）公司东南侧停车场，占地面积12500m2，环评分为2期建设新型能源站，一期建设2台额定蒸发量为50t/h的天然气直燃蒸汽锅炉，蒸汽量为86.4万t/a，用于满足希杰（聊城）公司用汽需求，天然气燃烧废气通过1根35米高排气筒DA001排放；二期建设1台额定蒸发量为50t/h的天然气直燃蒸汽锅炉，蒸汽量为43.2万t/a，用于满足希杰（聊城）公司周边企业用汽需求，天然气燃烧废气通过同1根35米高排气筒DA001排放。因两期项目共用1根排气筒，本次验收对天然气蒸汽锅炉一期和二期项目一并验收，总投资7800万元，建设3台额定蒸发量为50t/h的天然气直燃蒸汽锅炉用于满足希杰（聊城）公司以及公司周边企业用汽需求，本项目厂区内不存储天然气，项目所用天然气由中石化北杨集分输站提供，采用管道运输，天然气管道敷设工程不属于本项目内容；项目蒸汽采用管道运输、蒸汽管道敷设工程不属于本项目内容，锅炉年运行时间为360天，项目建成后可提供蒸汽129.6万吨（其中包含一期蒸汽量86.4万t/a，二期蒸汽量43.2万t/a）。

（2）环保审批情况

2023年6月聊城经信能源发展有限公司委托山东合铄源环保工程咨询有限公司编制了《聊城经信能源发展有限公司天然气蒸汽锅炉一期项目环境影响报告表》，2023年6月聊城经济技术开发区行政审批服务部以聊开审环〔2023〕12号对其进行了审批，2023年7月企业开工建设一期项目，同时委托山东合铄源环保工程咨询有限公司2023年7月编制了《聊城经信能源发展有限公司天然气蒸汽锅炉二期项目环境影响报告表》，2023年7月13日聊城经济技术开发区行政审批服务部以聊开审环〔2023〕14号对其进行了审批，2023年8月企业开工建设二期项目，2024年03月07日申请排污许可证，证书编号：91371500MACC7E9547001V，2024年11月试生产。2024年11月聊城经信能源发展有限公司委托山东绿和环保咨询有限公司进行两个项目的环保验收工作，山东绿和环保咨询有限公司组织有关技术人员进行现场踏勘，同时依据监测技术规范制定了环保验收监测方案，并委托山东聊和环保科技有限公司于2024年11月14日-15日对该企业进行了项目检测，根据验收监测结果和现场检查情况，山东绿和环保咨询有限公司编制了项目验收监测报告。

（3）投资情况

项目实际总投资7800万元，其中环保投资25万元，占总投资0.32％。

（4）验收范围

聊城经信能源发展有限公司天然气蒸汽锅炉（一、二期）项目及其配套环保设施。

二、工程变更情况

通过现场调查，对照环评报告及审批意见，

（1）原辅料

项目环评设计用水主要为自来水，验收监测期间用水为地下水，企业实际生产过程中除盐水制备系统经多次调试，所用原料种类较环评设计种类增加PAM、NaOH、盐酸、柠檬酸，除盐效果最好。根据关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函[2020]688号），对照其第6条，不属于“主要原辅材料发生变化”的情形。项目其它生产性质、生产地点、生产规模、生产工艺流程及环保设施均无明显变动，故本项目工程无重大变动。

三、环境保护设施落实情况

（1）废水污染源及其治理措施

本项目废水主要为锅炉排污水、锅炉用水制备废水、机械通风冷却塔排污水和生活污水。生活污水经化粪池处理后和锅炉排污水、锅炉用水制备废水、机械通风冷却塔排污水一起进入污水管网排入优艺（聊城）污水处理有限公司处理。

（2）废气污染源及其治理措施

锅炉天然气燃烧产生的废气通过低氮燃烧工艺处理后通过35m排气筒DA001排放，软水制备过程中所用原料氨水和盐酸会有少量的挥发，盐酸经酸雾吸收装置处理后和氨气于密闭车间内无组织排放。

（3）噪声

本项目噪声主要为锅炉房及各种泵体等生产设备运行时产生的噪声，通过设置减震基础、车间隔声等降噪措施，降低对外界的影响。

（4）固体废物

本项目产生的固体废物主要为除盐水制备过程中的废滤膜、废滤芯、锅炉用除盐水制备污泥，化验产生的废弃物主要为废试剂瓶、消耗品，泵类润滑维修保养会产生废润滑油，污水处理在线系统产生的废检测液，原辅料包装形式包括桶装和袋装，盐酸酸雾吸收装置产生的少量喷淋废水、维修过程中产生的含油废抹布及沾染油漆物质（油漆桶、刷子、油漆辊、手套）及生活垃圾。废润滑油、实验室废弃物、废检测液、废包装桶（袋）喷淋废水、含油废抹布及沾染油漆物质（油漆桶、刷子、油漆辊、手套）均属于危险废物，产生时暂存危废暂存间委托有资质单位进行处置，废滤膜、废滤芯、锅炉用除盐水制备污泥属于一般固废，废滤膜、废滤芯统一收集后外售综合处理，锅炉用除盐水制备污泥收集后委托环卫部门定期清运；生活垃圾定时收集，垃圾桶密封无泄露，委托环卫部门定期清运。

四、验收监测结果

（1）环保设施运行检测结果

山东绿和环保咨询有限公司出具的《聊城经信能源发展有限公司天然气蒸汽锅炉（一、二期）项目》监测结果表明：

①废气

验收监测期间，有组织颗粒物最高折算浓度为1.6mg/m3，排放速率最大值为0.11kg/h，二氧化硫未检出，有组织氮氧化物最高折算浓度为24mg/m3，排放速率最大值为1.6kg/h；以上污染物排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表 2 中“重点控制区”及《聊城市生态环境局关于加快天然气锅炉低氮改造完成时限的通知》标准要求，排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相关标准要求。

无组织氨最高排放浓度为0.32mg/m3，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1“二级”相关标准要求，无组织氯化氢最高排放浓度为0.059mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相关标准要求。

总量控制：根据本次项目监测结果以及企业提供年运行时间为8640小时，二氧化硫未检出，排放速率以方法检出限折半进行总量计算，天然气燃烧废气折算满负荷SO2有组织排放量为1.0286t/a、NOx有组织排放量为28.8t/a、颗粒物有组织排放量为1.7178t/a，满足总量控制SO21.74t/a、NOx 31.8t/a、颗粒物2.82t/a。。

②废水

验收监测期间，污水排放口pH值为7.6-7.9，悬浮物最高排放浓度为6mg/L，化学需氧量最高排放浓度为28mg/L，五日生化需氧量最高排放浓度为8.6mg/L，氨氮最高排放浓度为0.280mg/L，总磷最高排放浓度为0.54mg/L，总氮最高排放浓度为1.12mg/L，石油类、挥发酚未检出，溶解性总固体最高排放浓度为1920mg/L，全盐量最高排放浓度为1800mg/L，硫化物最高排放浓度为0.04mg/L，以上污染物均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4；《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准及优艺（聊城）水处理有限公司进水水质要求。

③噪声

验收监测期间，监测点位▲2＃为交通噪声，昼间噪声在60.8-61.9dB（A）之间，夜间在49.1-50.0dB（A）之间，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的4a类标准限值；监测点位▲1＃昼间噪声在57.7-62.2dB（A）之间，夜间在47.0-48.7dB（A）之间，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的3类标准限值。

④固废

同上文三（4）

（2）环境管理调查

公司制定了《聊城经信能源发展有限公司环保管理制度》，并设立了相关机构。日常工作由工程部门归口管理，主要职责：行使公司环保工作的计划、组织、指挥、协调、检查和考核管理职能，日常一切工作须对公司负责。

五、验收结论

该项目实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，环保手续齐全，公司建立了相应的环保管理制度，项目建设过程无重大变更。项目环保设施与生产配套，要收报告无重大瑕疵，污染物排放满足国家、地方相关排放标准，该项目通过环保验收。

六、后续要求

1、加强清洁生产管理和一般固体废物、危险废物的存放管理。严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》、《危险废物贮存污染控制标准》进行管理，保证合规、安全处理处置。

2、完善环保管理制度和管理台账。执行HJ944-2018要求，并做好与排污许可证的衔接。

3、盐酸储罐呼吸口连接管道设置阀门，定期开启酸雾吸收装置处理酸雾。

4、按照现场验收会要求，进一步完善验收监测报告。

聊城经信能源发展有限公司验收组

2024年11月23日